| RÉPUBLIQUE FRANÇAISE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ministère de la transition écologique et solidaire |  |  |

- ARRETE du […]

- modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif

NOR :

Publics concernés : propriétaires ou utilisateurs d’installations d’assainissement non collectif, services publics d’assainissement non collectif, professionnels de l’assainissement non collectif (fabricants, concepteurs, bureaux d’étude, installateurs, prestataires de services, vidangeurs), organismes notifiés en charge de l’évaluation des demandes d’agrément des dispositifs de traitement des eaux usées domestiques.

Objet : cet arrêté modifie l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié, fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. Il fixe les prescriptions techniques s’appliquant aux installations d’assainissement non collectif de l’habitat et d’usages assimilés dans le respect des principes de protection de la santé publique et de l’environnement et des règles communautaires de commercialisation des produits de construction. Ce texte ne concerne pas les eaux non domestiques.

Entrée en vigueur : 1er octobre 2020.

Notice : les principales modifications apportées concernent :

- la modernisation du vocabulaire employé (remplacement des termes « pièces-principales » par « équivalent-habitant » pour que les prescriptions puissent s’appliquer dans le cas d’un immeuble à usage d’habitation ou à autre usage, utilisation des termes « fosse septique » (pour les eaux vannes uniquement) et « fosse septique toutes eaux » (pour l’ensemble des eaux usées de l’immeuble), remplacement du terme « commune » par « autorité compétente en matière d’assainissement non collectif » pour désigner l’autorité chargée du contrôle en anticipation des transferts de compétence, suppression des termes « lit filtrant » peu employés au profit de « filtre à sable », …) notamment dans l’annexe 1 ;

- la définition d’eaux usées assimilées domestiques mise en cohérence avec celle utilisée en assainissement collectif ;

- l’ajout de dispositions relatives à la réception des travaux pour préciser comment s’applique aux installations d’assainissement non collectif cette phase obligatoire pour tous travaux dans le domaine de la construction ;

- les performances épuratoires des dispositifs de traitement soumis à agrément seront évaluées en l’absence d’extraction de boues ;

- les agréments sont délivrés pour une durée de 7 ans et renouvelables par la suite ;

- l’indication de la publication des avis d’agrément au JORF et des fiches techniques descriptives, notices d’utilisation et listes de dispositifs de traitement agréés sur le portail de l’ANC ;

- l’explicitation de la possibilité de solliciter un agrément modificatif ou bien l’agrément d’une gamme de dispositifs de traitement ;

- la mise en conformité avec le décret paru sur la simplification des relations entre les citoyens et l’administration instaurant une acceptation tacite dans le cadre de la procédure d’agrément des dispositifs de traitement ;

- la reformulation des articles liés à l’évacuation des eaux usées traitées pour clarifier et réaffirmer la priorisation entre les différents modes d’évacuation des eaux usées traitées ;

- les exigences sur la vérification des installations comportant des équipements électromécaniques ou mécaniques et sur la consignation des justificatifs des opérations d’entretien dans l’objectif d’assurer un fonctionnement efficace des installations et  de faciliter leur contrôle ;

- l’instauration d’un modèle de notice d’utilisation des dispositifs de traitement agréés uniforme et synthétique pour en faciliter la lecture.

Références : l’arrêté sera consultable sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr) et dans la partie « Recueil de textes » du portail interministériel de l’assainissement non collectif à l’adresse suivante: http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/.

La ministre de la transition écologique et solidaire et la ministre des solidarités et de la santé ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade ;

Vu le règlement n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information et notamment la notification n° […..] ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4 et R. 111-3 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, R. 211-25 à R. 211-45 et R. 214-5 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2, L. 2224-8, L. 2224-9, L. 2224-10, L. 2224-12 et R. 2224-17 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 421-1 et R. 421-2 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-6 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1, L. 1311-2 et L. 1331-1-1 ;

Vu la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;

Vu le décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;

Vu le décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;

Vu le décret n° […] relatif à l’agrément des dispositifs de traitement d’assainissement non collectif ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2004 portant application aux fosses septiques préfabriquées du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 2006 portant application à certaines installations de traitement des eaux usées du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;

Vu l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

Vu l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif ;

Vu l’arrêté du 23 mai 2018 modifiant l'arrêté du 25 août 2015 relatif à la désignation et au suivi des organismes notifiés au titre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil

Vu les avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 07/11/2019 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du ../../…. ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du …./../…. ;

Vu le rapport de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, « protocole d'évaluation technique pour les installations d'assainissement non collectif dont la charge est inférieure ou égale à 20 équivalents-habitants » (saisine n° DGS/08/0022) en date d’avril 2009 ;

Vu l'avis favorable de la Commission européenne à la réponse des autorités françaises conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 en date du ../../….,

Arrêtent :

Article 1

Les articles 1 à 18 et les annexes 1 à 5 de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé sont remplacés par les articles 2 à 18 et les annexes 1 à 5 du présent arrêté.

Article 2

Le présent arrêté a pour objet de fixer les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif destinées à recevoir une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg / j de demande biochimique en oxygène mesurée à cinq jours (DBO5).

Pour l'application du présent arrêté, le terme « installation d'assainissement non collectif » désigne toute installation d'assainissement assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques au titre de l'article R. 214-5 du code de l'environnement des immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées ou assimilées domestiques au titre de l’article R. 213-48-1 du code de l'environnement et à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte.

Les installations visées par le présent arrêté constituent des ouvrages de construction au sens du règlement n°305/2011 du Parlement européen et du Conseil susvisé.

Chapitre Ier : Principes généraux applicables à toutes les installations d'assainissement non collectif

Article 3

Les installations d'assainissement non collectif sont conçues, réalisées, réhabilitées et entretenues conformément aux principes généraux définis aux chapitres Ier à IV du présent arrêté.

Les éléments techniques et le dimensionnement des installations sont adaptés aux flux de pollution à traiter, en cohérence avec la capacité d'accueil de l'immeuble.

Les modalités de réception des installations d’assainissement non collectif et la répartition de la responsabilité des ouvrages en phase de construction et d'exploitation s’effectuent conformément aux articles 1792 à 1792-7 du code civil, et reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-20-3 du code de la construction et de l’habitation. A ce titre, un procès-verbal de réception des travaux est remis au propriétaire de l’installation. Ce dernier le tient à disposition des autorités compétentes en matière d’assainissement non collectif.

A la réception, l’installateur remet au propriétaire :

-l’identification de l’installation de traitement et de ses équipements,

-les numéros de série des dispositifs permettant d’assurer leur traçabilité,

-un plan à une échelle adaptée ou un schéma localisant sur la parcelle l'ensemble des dispositifs constituant l'installation réalisée ;

- la documentation technique (dont les notices d’utilisation) relative à l’entretien de tous les équipements de l’installation.

Article 4

I. Les installations permettent le traitement commun de l'ensemble des eaux usées de nature domestique et assimilées constituées des eaux-vannes et des eaux ménagères produites par l'immeuble.

En cas d’impossibilité technique, justifiée par une étude effectuée par une personne compétente en matière de traitement des eaux usées, ou dans le cas exceptionnel d’un bâtiment provisoire à usage temporaire ou saisonnier, les eaux usées peuvent être dirigées vers une fosse chimique ou une fosse d'accumulation étanche, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées à l'annexe 1, après autorisation de l’autorité compétente en matière d’assainissement non collectif.

II. Le traitement séparé des eaux vannes et des eaux ménagères est possible à condition que celles-ci bénéficient d'un traitement adapté dans les conditions précisées ci-dessous.

1°. Les eaux-vannes sont traitées, selon les cas, conformément aux articles 6 ou 7 ci-dessous ;

2°. Les eaux ménagères sont traitées, selon les cas, conformément à l’article 6 ou à l’article 7 à condition pour ce dernier que l’opérateur économique déclare cet usage dans sa demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément. Il est spécifié dans la fiche technique descriptive si le dispositif agréé peut être utilisé ou non pour traiter les eaux ménagères seules.

Article 5

Les installations d'assainissement non collectif répondent aux objectifs suivants :

Les installations d'assainissement non collectif ne portent pas atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne présentent pas de risques pour la santé publique.

En outre, elles ne favorisent pas le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, ni n’engendrent de nuisance olfactive. Tout dispositif de l'installation accessible en surface est conçu de façon à assurer la sécurité des personnes et à éviter tout contact accidentel avec les eaux usées.

Les installations d'assainissement non collectif ne présentent pas de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles, particulièrement celles prélevées en vue de la consommation humaine ou faisant l'objet d'usages particuliers, tels que la conchyliculture, la pêche à pied, la cressiculture ou la baignade.

Sauf dispositions plus strictes fixées par les réglementations nationales ou locales en vue de la préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l'implantation d'une installation d'assainissement non collectif telle que définie à l'article 1er est interdite à moins de 35 mètres d’un puits privé, utilisé pour l’alimentation en eau potable d’une famille et ayant fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée conformément à l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. Cette distance peut être réduite lors de l’examen préalable de conception sous réserve qu’une étude hydrogéologique à la charge du propriétaire de l’installation d’assainissement non collectif conclut à l’absence de risque de contamination de l’eau destinée à la consommation humaine. En cas d'impossibilité technique, l’eau brute du captage est interdite à la consommation humaine.

Les installations mettant à l'air libre ou conduisant au ruissellement en surface de la parcelle des eaux usées brutes ou ayant uniquement fait l’objet d’un traitement primaire sont conçues de façon à éviter tout contact accidentel avec ces eaux et sont implantées à distance des immeubles de façon à éviter toute nuisance. Ces installations peuvent être interdites par le préfet ou le maire dans les zones de lutte contre les moustiques.

Chapitre II : Prescriptions techniques minimales applicables aux installations d’assainissement non collectif

Article 6

I. Les installations d’assainissement non collectif respectent les dispositions suivantes :

1° Les installations permettent, par des boîtes d’inspection accessibles, la vérification du bon état, du bon fonctionnement et de l'entretien des différents éléments composant l'installation ;

2° Le propriétaire dispose d'un plan à une échelle adaptée ou d’un schéma localisant sur la parcelle l'ensemble des dispositifs constituant l'installation réalisée et le tient à la disposition de l’autorité compétente en matière d’assainissement non collectif ;

3° Les éléments techniques et le dimensionnement des installations sont adaptés aux flux de pollution à traiter, aux caractéristiques de l'immeuble à desservir, telles que le nombre de pièces principales, aux caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées, dont les caractéristiques du sol. Le dimensionnement de l'installation, exprimé en nombre d'équivalents-habitants, est égal au nombre de pièces principales au sens de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des cas suivants, pour lesquels une étude de conception à la parcelle est réalisée par une personne compétente en matière de traitement des eaux usées pour justifier les bases de dimensionnement :

a. les établissements recevant du public, pour lesquels le dimensionnement est réalisé sur la base de la capacité d'accueil ;

b. la réhabilitation d’installations d’immeubles à usage d’habitation pour lesquels le nombre de pièces principales est disproportionné par rapport au nombre d'occupants.

II. En plus des exigences mentionnées au I du présent article, les installations d'assainissement non collectif visées à l’article 7, satisfont :

1° le cas échéant, aux exigences fondamentales du règlement n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant les conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil ;

2°aux règles de l'art et à la notice d'utilisation mentionnée à l'article 17 ci-dessous, en termes de conditions de mise en œuvre afin de permettre notamment l'étanchéité des dispositifs de traitement primaire et l'écoulement des eaux usées domestiques et assimilées et afin de maintenir l'installation en bon état de fonctionnement.

III. Conformément à l’arrêté du 27 avril 2012 susvisé, le propriétaire contacte l'autorité compétente en matière d’assainissement non collectif pour lui soumettre son projet en vue d’obtenir la conformité réglementaire l’autorisant à réaliser les travaux.

Section 1 : Installations avec traitement par le sol en place ou par un massif reconstitué

Article 7

Pour assurer le traitement, l'installation comprend :

- un dispositif de traitement primaire, réalisé in situ ou préfabriqué ;

- un dispositif de traitement secondaire utilisant le pouvoir épurateur du sol.

Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l'acheminement des eaux usées ou à leur traitement, un bac dégraisseur, dénommé prétraitement, est installé dans le circuit des eaux ménagères et le plus près possible de leur émission.

Les eaux usées domestiques et assimilées peuvent être traitées par le sol en place au niveau de la parcelle de l'immeuble, au plus près de leur production, selon les règles de l'art, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) La surface de la parcelle d'implantation est suffisante pour permettre le bon fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif ;

b) La parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de manière exceptionnelle ;

c) La pente du terrain est adaptée ;

d) L'ensemble des caractéristiques du sol le rend apte à assurer le traitement et à éviter notamment toute stagnation ou déversement en surface des eaux usées ayant fait l’objet d’un traitement primaire. En particulier, sa perméabilité est comprise entre 15 et 500 mm/h sur une épaisseur supérieure ou égale à 0,70 m ;

e) L'absence d'un toit de nappe aquifère, hors niveau exceptionnel de hautes eaux, est vérifiée à moins d'un mètre du fond de fouille.

Peuvent également être installés les dispositifs de traitement secondaire utilisant un massif reconstitué :

- soit de sables et graviers dont le choix et la mise en place sont appropriés, selon les règles de l'art ;

- soit un lit à massif de zéolithe.

Les caractéristiques techniques et les conditions de mise en œuvre des dispositifs de l'installation d'assainissement non collectif visée par le présent article sont précisées en annexe 1.

Section 2 : Installations avec d'autres dispositifs de traitement

Article 8

Les eaux usées domestiques et assimilées peuvent également être traitées par des installations composées de dispositifs de traitement agréés par les ministres en charge de l’environnement et de la santé, à l'issue d'une procédure d'évaluation de l'efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et l'environnement, selon des modalités décrites à l'article 8.

Cette évaluation démontre que, dans les conditions de mise en œuvre préconisées par le fabricant, ces dispositifs de traitement permettent de garantir que les installations dans lesquelles ils sont intégrés respectent les principes généraux visés aux articles 2 à 4, les prescriptions techniques visées à l'article 5 et les concentrations maximales en sortie du dispositif de traitement de 30 mg/l en matières en suspension (MES) et 35 mg/l pour la DBO5 décrits en annexe 2 et 3. Les modalités d’évaluation sont précisées en annexes 2 et 3.

Les agréments sont délivrés pour une capacité de traitement donnée et peuvent être renouvelés selon les dispositions décrites à l’article 10 du présent arrêté.

Ces agréments ne dispensent pas les fabricants, les vendeurs ou les acheteurs de leur responsabilité. Ils n'ont pas pour effet de conférer des droits exclusifs à la production ou à la vente.

Article 9

L'évaluation des dispositifs de traitement d'assainissement non collectif est effectuée par les organismes dits notifiés au titre de l'article 3 du décret du 27 décembre 2012, sur la base des résultats obtenus sur plateforme d'essai ou sur le site d'un ou plusieurs utilisateurs sous le contrôle de l'organisme notifié, selon un protocole précisé en annexe 2. Les organismes notifiés s’appuient sur un document harmonisé décrivant la procédure d’évaluation mis à disposition par les ministres compétents.

Une évaluation simplifiée des dispositifs de traitement, décrite en annexe 3, est mise en œuvre dans les cas suivants :

- pour les dispositifs de traitement qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation au titre du marquage CE ;

- pour les dispositifs de traitement qui sont légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou dans un Etat membre de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) disposant d'une évaluation garantissant un niveau de protection de la santé publique et de l'environnement équivalent à celui de la réglementation française.

En vue d’obtenir un agrément d'une gamme de dispositifs de traitement sur la base d'un dispositif de traitement de référence, l’organisme notifié vérifie que pour une variation de taille, il n'existe pas de différence de conception au niveau du nombre, de l'agencement ou du dimensionnement des éléments qui constituent le dispositif de traitement.

Si le bénéficiaire de l’agrément souhaite modifier son dispositif de traitement, notamment ses caractéristiques techniques ou les conditions de mise en œuvre, il en informe l'organisme notifié. Celui-ci évalue si ces modifications sont de nature à remettre en cause le respect des prescriptions techniques du présent arrêté. Le cas échéant, le bénéficiaire de l’agrément soumet le dispositif à une nouvelle procédure d'évaluation telle que décrite aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Après évaluation, l'organisme notifié précise dans un rapport technique les conditions de mise en œuvre des dispositifs de traitement, la production de boues, les performances épuratoires, les conditions d'entretien et de maintenance, la pérennité et l'élimination des matériaux en fin de vie, permettant de respecter les principes généraux et prescriptions techniques du présent arrêté. Ce rapport contient également l'avis motivé de l'organisme notifié et la fiche technique descriptive rédigée par ce dernier. Les éléments minimaux à intégrer dans le rapport technique sont détaillés en annexe 4.

Article 10

L'opérateur économique sollicite l'agrément d'un dispositif de traitement des eaux usées domestiques et assimilées auprès des ministres compétents en adressant un dossier auprès de l'organisme notifié, par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

L'annexe 5 définit le contenu du dossier constitué dans le cadre de la demande d'agrément en fonction du type de procédure d'évaluation.

L'organisme notifié envoie au demandeur un accusé de réception constatant le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.

Si la demande est incomplète, il est indiqué par lettre recommandée au demandeur les éléments manquants.

Le demandeur dispose alors de trente jours ouvrables à compter de la date de la réception de la lettre recommandée pour fournir ces éléments par envoi recommandé ou par remise contre récépissé. Dans les vingt jours ouvrables suivant la réception des compléments, l'organisme notifié envoie au demandeur un accusé de réception constatant le caractère complet et recevable de la demande.

Si le dossier n'est pas complet, la demande devient caduque et le demandeur en est informé par un courrier de l'organisme notifié.

L'organisme notifié remet son avis aux ministres compétents dans les douze mois qui suivent la réception du dossier complet de demande d'agrément.

Dans le cas de la procédure d'évaluation simplifiée visée à l'article 8, il remet son avis aux ministres compétents dans les trente jours qui suivent la réception du dossier complet de demande d'agrément.

L'avis est motivé.

Au regard de l’avis motivé de l’organisme notifié, les ministres délivrent ou refusent l’agrément. Cette décision est notifiée à l’intéressé par un courrier indiquant le numéro d'agrément du dispositif de traitement et la fiche technique descriptive rédigée par l'organisme notifié.

Les ministres compétents publient un avis au Journal officiel de la République française décrivant le dispositif de traitement agréé. Cet avis indique la date de fin de validité de l’agrément et l‘adresse du portail interministériel de l’assainissement non collectif où sont publiées la fiche technique descriptive et la notice d'utilisation du dispositif de traitement agréé

La liste des dispositifs de traitement agréés est mise à disposition du public sur le portail interministériel de l’assainissement non collectif à l’adresse suivante : .

En cas d’une demande d’extension de gamme, dont les modalités sont décrites en article 8, la date de fin de validité de l’agrément du dispositif de traitement constituant la gamme est celle de l’agrément du dispositif de référence.

Article 11

L’agrément prend fin à la date fixée conformément à la durée prévue à l’article R. 2224-17-1 du Code général des collectivités locales et figurant dans l’avis au Journal officiel de la République française.

Afin de renouveler l’agrément de son dispositif de traitement, le bénéficiaire de l’agrément adresse un courrier à un organisme notifié par lettre recommandée ou remise contre récépissé. Dans ce courrier, le bénéficiaire de l’agrément présente les évolutions apportées à son dispositif de traitement, à la fiche technique descriptive et à la notice d’utilisation depuis l’obtention de son agrément. Il démontre que le dispositif de traitement respecte les prescriptions techniques du présent arrêté. Sur la base de ces informations, l’organisme notifié évalue la nécessité de conduire des essais complémentaires et en informe le bénéficiaire de l’agrément. En cas de nécessité d’essais complémentaires, la demande de renouvellement d’agrément est instruite dans les conditions prévues aux articles 8 et 9.

L’agrément est renouvelé sans essai complémentaire dans le cas où le dispositif respecte les prescriptions techniques du présent arrêté.

Ce renouvellement fait l’objet d’un nouvel avis au Journal Officiel dans les conditions fixées à l’article 9.

Dans le cas où le bénéficiaire de l’agrément souhaite le retrait de son agrément, ce dernier formule une demande de retrait d’agrément auprès des ministres compétents avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.

Ce retrait d’agrément fait l’objet d’un avis au Journal Officiel.

Chapitre III : Prescriptions techniques minimales applicables à l'évacuation des eaux usées traitées

Section 1 : Cas général : Evacuation par le sol

Article 12

Si le sol est reconnu apte à l'infiltration permanente des eaux usées traitées, les eaux usées traitées sont prioritairement évacuées, par le sol en place, sous-jacent ou juxtaposé au traitement, au niveau de la parcelle de l'immeuble.

Le sol est reconnu apte à l’infiltration si sa perméabilité, mesurée , à une profondeur suffisante, est comprise entre 10 et 500 mm/h. La perméabilité du sol doit être mesurée par une personne compétente en matière d’hydrogéologie.

Les eaux usées traitées peuvent également, dans les mêmes conditions de perméabilité du sol, être évacuées par irrigation souterraine de végétaux, dans la parcelle, à l'exception de l'irrigation de végétaux utilisés pour la consommation humaine, et sous réserve d'une absence de stagnation en surface ou de ruissellement des eaux usées traitées.

Section 2 : Autres cas

Article 13

En cas d'impossibilité d’évacuation des eaux usées traitées conformément aux dispositions de l’article 12, le propriétaire de l’installation fait réaliser une étude démontrant que les eaux usées traitées peuvent être évacuées par irrigation souterraine des végétaux à l'exception de l'irrigation de végétaux utilisés pour la consommation humaine, et sous réserve d'une absence de stagnation en surface ou de ruissellement des eaux usées traitées.

Si cette étude conclut qu’aucune autre solution d’évacuation n’est envisageable, les eaux usées traitées peuvent être rejetées vers le milieu hydraulique superficiel, après autorisation de son propriétaire, ou de son gestionnaire, au point de rejet.

Article 14

Les rejets d'eaux usées domestiques et assimilées, même traitées, sont interdits dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde.

En cas d'impossibilité d'évacuation des eaux usées traitées conformément aux dispositions des articles 12 et 13, constatée par une étude réalisée par une personne compétente en matière d’hydrogéologie et à la charge du propriétaire de l’installation, les eaux usées traitées peuvent être évacuées par puits d'infiltration dans une couche sous-jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h après autorisation par l'autorité compétente en matière d’assainissement non collectif. Les caractéristiques techniques et conditions de mise en œuvre sont précisées en annexe 1.

L’évacuation par puits d’infiltration n’est pas possible pour les dispositifs de traitement visés à l’article 7 sauf si une mention contraire est précisée dans la fiche technique descriptive mentionnée à l'article 9.

Chapitre IV : Entretien et élimination des sous-produits et matières de vidange d'assainissement non collectif

Article 15

Sans préjudice des dispositions des articles R. 211-25 à R. 211-45 du code de l'environnement, l'élimination des matières de vidange et des sous-produits d'assainissement est effectuée conformément aux dispositions réglementaires, notamment celles prévues par les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets ou les plans départementaux visant la collecte et le traitement des matières de vidange.

Article 16

Les installations d'assainissement non collectif sont entretenues régulièrement par le propriétaire de l'immeuble et vidangées par des personnes agréées conformément à l’article L. 1331-1-1  du code de la santé publique afin d’assurer :

- leur bon fonctionnement et leur bon état, notamment celui des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de prétraitement ;

- le bon écoulement des eaux usées et leur bonne répartition, le cas échéant sur le massif filtrant du dispositif de traitement ;

- l'accumulation normale des boues et des flottants et leur évacuation.

Les installations sans équipements électromécaniques ou mécaniques sont vérifiées et entretenues aussi souvent que nécessaire.

Les installations comportant des équipements électromécaniques ou mécaniques sont vérifiées à minima annuellement et entretenues par une personne compétente en matière de traitement des eaux usées aussi souvent que nécessaire. Pour assurer le bon fonctionnement de l’installation, le propriétaire de l’installation prend en considération les préconisations mentionnées dans la notice d’utilisation.

Le propriétaire de l'installation conserve les justificatifs des opérations d'entretien réalisées sur son installation, y compris les bordereaux de suivi des matières de vidange. Ces documents sont tenus à la disposition de l'autorité compétente en matière d’assainissement non collectif.

La périodicité de vidange de la fosse septique toutes eaux ou du dispositif à vidanger est adaptée en fonction de la hauteur de boues, qui ne dépasse pas 50 % du volume utile, sauf mention contraire précisée dans l'avis publié au Journal officiel de la République française conformément à l'article 9.

Les installations, les boîtes de branchement et d'inspection sont fermées en permanence et accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle.

Les conditions d'entretien sont mentionnées dans la notice d'utilisation prévue à l'article 17.

Article 17

La notice d’utilisation fait partie des éléments constitutifs du dossier de demande d’agrément et du dossier de demande de renouvellement des dispositifs de traitement. Les organismes notifiés s’assurent que celle-ci suit le modèle proposé et qu’elle contient bien les informations essentielles. En complément de ces informations essentielles, le fabricant s’assure de mettre à disposition les informations complémentaires listées en annexe 5.

La notice d’utilisation, rédigée en français, précise les informations essentielles permettant :

- aux utilisateurs d’installations d’assainissement non collectif de bénéficier d’informations sur son installation et de la maintenir en bon état de fonctionnement ;

- aux professionnels de l’assainissement non collectif de :

- mettre en œuvre le dispositif conformément aux préconisations techniques du fabricant ;

- réaliser les opérations de suivi de maintenance et d’entretien des installations.

La notice d’utilisation suit la trame mise à disposition par les organismes notifiés et comporte au moins les indications décrites dans l’annexe 5.

Chapitre V : Cas particuliers des toilettes sèches

Article 18

Les toilettes sèches c'est-à-dire sans apport d'eau de dilution ou de transport, et les dispositifs de traitement associés sont autorisés à la condition qu’ils ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage ni pollution des eaux superficielles ou souterraines.

Les installations de toilettes sèches sont constituées d'une cuve étanche recevant les fèces ou les urines et sont conçues et installées selon les règles de l’art et les préconisations du fabricant ou du concepteur. Une ventilation, pouvant être adaptée à chaque modèle, est installée pour éviter les nuisances.

Le traitement des sous-produits de toilettes sèches s’effectue à l'abri des intempéries afin d’éviter tout écoulement accidentel de matières fécales. Dans les zones à enjeux sanitaires telles que définies au titre de l'article 2 de l'arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif, le traitement des sous-produits de toilettes sèches s’effectue sur une aire étanche.

A la réception, l’installateur remet au propriétaire un livret d’entretien. Les installations de toilettes sèches sont contrôlées et entretenues régulièrement par le propriétaire de l'immeuble de manière à assurer leur bon fonctionnement et l’absence d’écoulement accidentel.

Les toilettes sèches sont mises en œuvre soit par collecte unitaire des urines et fèces soit par séparation à la source des urines et des fèces.

Les sous-produits solides issus de l'utilisation de toilettes sèches sont valorisés après traitement sur la parcelle et ne génèrent aucune nuisance, ni pollution. Lorsque la valorisation à la parcelle n'est pas possible, les sous-produits solides issus de toilettes sèches sont transportés, traités et valorisés conformément aux autres réglementations en vigueur qui s’appliquent à ce type de sous-produits.

Lorsque les urines sont collectées par séparation, elles rejoignent soit la filière de traitement prévue pour les eaux ménagères, soit un composteur, soit un dispositif de stockage afin d’être valorisées sans préjudice des autres réglementations en vigueur.

Article 19

L’arrêté du 27 avril 2012 susvisé est modifié comme suit :

I. A l’article 2, le deuxième alinéa du 5. « Installation incomplète » est complété comme suit :

« Le non renouvellement, prévu au titre de l’article R. 2224-17-1 du Code général des collectivités territoriales de l’agrément du dispositif de traitement n’a pas pour effet de rendre à lui seul l’installation incomplète au sens du présent article. »

II. Les dispositions de l’article 3 sont par les complétées par les dispositions suivantes :

« Le non renouvellement, au titre de l’article R. 2224-17-1 du Code général des collectivités territoriales, de l’agrément d’un dispositif de traitement qui compose une installation jugée conforme lors de l’examen préalable de la conception par l’autorité compétente en matière d’assainissement non collectif ne constitue pas un motif de non-conformité lors du contrôle de l’exécution.

En  cas de réhabilitation d’une installation composée d’un dispositif de traitement agréé mentionné au dernier alinéa du 2° du II de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et dont l’objet ne concerne pas le dispositif de traitement agréé, le non renouvellement, au titre de l’article R. 2224-17-1 du code général des collectivités territoriales, de l’agrément du dispositif de traitement n’a pas pour effet de rendre l’installation non conforme au sens des contrôles définis aux a) et b) du présent article. »

III. A l’article 4, il est ajouté l’alinéa suivant :

« Le non renouvellement, au titre de l’article R. 2224-17-1 du Code général des collectivités territoriales, de l’agrément du dispositif de traitement composant l’installation n’a pas pour effet de rendre cette installation non conforme au sens du présent article. »

Article 20

Le présent arrêté entre en vigueur au 1er octobre 2020 sous réserve des dispositions spécifiques du présent article.

Les articles 2, 3, 5 et l’annexe 1 du présent arrêté ne sont pas applicables aux dispositifs de traitement déjà installés à la date de publication du présent arrêté.

Article 21

Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le XXX.

La ministre de

la Transition écologique et solidaire

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aménagement,

du logement et de la nature

P. Delduc

La ministre des Solidarités et de la Santé

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J. Salomon

Annexes

Annexe 1

Caractéristiques techniques et conditions de mise en œuvre des dispositifs de l’installation d’assainissement non collectif

Fosse septique toutes eaux et fosse septique (traitement primaire).

Une fosse septique toutes eaux est un dispositif destiné à la collecte, à la liquéfaction partielle des matières polluantes contenues dans les eaux usées et à la rétention des matières solides et des déchets flottants. Elle reçoit l’ensemble des eaux usées domestiques et assimilées domestiques.

Elle est conçue de manière à permettre une vidange complète de l’ouvrage, éviter les cheminements directs entre les dispositifs d’entrée et de sortie ainsi que la remise en suspension et l’entraînement des matières sédimentées et des matières flottantes, pour lesquelles un volume suffisant est réservé.

La hauteur utile d’eau n’est pas inférieure à 1 mètre. Elle est suffisante pour permettre la présence d’une zone de liquide au sein de laquelle se trouve le dispositif de sortie des eaux usées traitées.

Pour les immeubles d’habitation, le volume utile des fosses septiques toutes eaux, volume offert au liquide et à l’accumulation des boues, mesuré entre le fond du dispositif et le niveau inférieur de l’orifice de sortie du liquide, est au minimum de 3 mètres cubes jusqu’à 5 équivalents-habitants, auquel on ajoute 0,5 mètres cubes par équivalent-habitant supplémentaire arrondi au mètre cube supérieur. Dans les autres cas, une étude est réalisée telle que prévue à l’article 5.

Les fosses septiques toutes eaux sont pourvues d’une ventilation constituée d’une entrée d’air et d’une sortie d’air munie d’un extracteur statique ou éolien, située en hauteur de sorte à assurer l’évacuation des odeurs, sans nuisance pour le voisinage, d’un diamètre d’au moins 100 millimètres.

Le volume utile des fosses septiques réservées aux seules eaux-vannes est au moins égal à la moitié des volumes minimaux retenus pour les fosses septiques toutes eaux.

Dispositifs assurant l’épuration des eaux usées par le sol en place ou massif reconstitué

Tranchées d’épandage à faible profondeur dans le sol naturel.

L’épandage souterrain est réalisé par l’intermédiaire de tuyaux d’épandage dont les pentes d’épandage peuvent aller jusqu’à 1%.

Ceux-ci sont placés aussi près de la surface du sol que le permet leur protection.

La longueur totale des tuyaux d’épandage mis en œuvre est fonction des possibilités d’infiltration du terrain, déterminées à l’aide du test de Porchet ou équivalent (test de perméabilité ou de percolation à niveau constant ou variable) et des volumes d’effluents à infiltrer.

Les tuyaux d’épandage ont un diamètre au moins égal à 100 millimètres. Ils sont constitués d’éléments rigides en matériaux résistants munis d’orifices dont la plus petite dimension est au moins égale à 5 millimètres.

Le fond des tranchées se situe en général à 0,60 mètre sans dépasser 1 mètre.

La longueur d’une ligne de tuyaux d’épandage n‘excède pas 30 mètres.

La largeur des tranchées d’épandage dans lesquelles sont établis les tuyaux d’épandage est de 0,50 mètre minimum. Le fond des tranchées est garni d’une couche de graviers lavés stables à l’eau, d’une granulométrie de type 10/40 millimètres ou approchant et d’une épaisseur minimale de 0,20 mètre.

La distance d’axe en axe des tranchées est au moins égale à 1,50 mètre et les tranchées sont séparées par une distance minimale de 1 mètre de sol naturel.

Le remblai de la tranchée est réalisé après interposition, au-dessus de la couche de graviers, d’un feutre ou d’une protection équivalente perméable à l’air et à l’eau.

Les tranchées d’épandage sont maillées chaque fois que la topographie le permet.

L’épandage souterrain est alimenté par une boite de répartition assurant une égale répartition des eaux usées ayant fait l’objet d’un traitement primaire dans le réseau d’épandage.

Un regard de contrôle permet d’accéder au bouclage du réseau d’épandage.

Lit d’épandage à faible profondeur dans le sol naturel.

Le lit d’épandage remplace les tranchées à faible profondeur dans le cas des sols à dominante sableuse où la réalisation des tranchées est difficile.

Il est constitué d’une fouille unique à fond horizontal et reprend les caractéristiques techniques des tranchées d’épandage hormis la largeur des tranchées et les distances d’axe en axe.

Filtre à sable vertical non drainé.

Le filtre à sable vertical non drainé comporte un épandage dans un massif de sable propre rapporté formant un sol reconstitué. Du sable siliceux lavé est substitué au sol en place sur une épaisseur minimale de 0,70 mètre sous la couche de graviers lavés de 20cm stables à l’eau, d’une granulométrie de type 10/40 millimètres ou approchant qui assure la répartition de l’eau usée traitée distribuée par des tuyaux d’épandage.

Le remblai est réalisé après interposition, au-dessus de la couche de graviers, d’un géotextile ou d’une protection équivalente perméable à l’air et à l’eau.

Pour les immeubles d’habitation, la surface des filtres à sable verticaux non drainés est au moins égale à 5 mètres carrés par équivalent-habitant, avec une surface minimale totale de 20 mètres carrés jusqu’à quatre équivalents-habitants. Dans les autres cas, une étude est réalisée telle que prévue à l’article 5. Le filtre est alimenté par une boite de répartition assurant une égale répartition des eaux usées ayant subi un traitement primaire dans le réseau d’épandage. Un regard de contrôle permet d’accéder au bouclage à l’extrémité du réseau d’épandage.

Tertre d’infiltration.

Dans le cas où la nappe phréatique est trop proche de la surface du sol, l’épandage est établi à la partie supérieure d’un tertre d’infiltration reprenant les caractéristiques du filtre à sable vertical non drainé et réalisé au-dessus du sol en place.

Filtre à sable vertical drainé.

Le filtre à sable vertical drainé reprend les caractéristiques techniques du filtre à sable vertical non drainé.

A la base du filtre à sable, un drainage, raccordé à une boîte de contrôle, permet d’effectuer la reprise des effluents filtrés pour les diriger vers l’ouvrage d’évacuation ; les drains sont, en plan, placés de manière alternée avec les tuyaux distributeurs.

Filtre à zéolithe vertical drainé.

Ce dispositif peut être utilisé pour les immeubles de 5 équivalents-habitants au plus. Il est placé à l’aval d’un traitement primaire constitué d’une fosse septique toutes eaux de 5 mètres cubes au moins.

Pour les immeubles d’habitation, la surface minimale du filtre est de 5 mètres carrés. Il comporte un matériau filtrant à base de zéolite naturelle du type chabasite, placé dans une coque étanche. Il se compose de deux couches : une de granulométrie fine (0,5-2 mm) en profondeur et une de granulométrie plus grossière (2-5 mm) en surface. Le filtre a une épaisseur minimale de 50 cm après tassement.

Le système d’épandage et de répartition de l’effluent est bouclé et noyé dans une couche de gravier roulé lavé. Il est posé sur un géotextile adapté destiné à assurer la diffusion de l’effluent.

Le réseau de drainage est noyé dans une couche de gravier roulé, protégée de la migration de zéolite par une géogrille. L’épaisseur de cette couche est de 15 cm au moins.

L’aération du filtre est réalisée par des cheminées d’aération.

Ce dispositif est interdit lorsque des usages sensibles, tels que la conchyliculture, la cressiculture, la pêche à pied, le prélèvement en vue de la consommation humaine ou la baignade, existent à proximité du rejet.

Filtre à sable horizontal drainé

Dans le cas où le terrain en place, qui ne se trouve pas dans des zones en permanences humides, ne peut assurer l’infiltration des effluents et si les caractéristiques du site ne permettent pas l’implantation d’un filtre à sable vertical drainé ou d’un filtre à zéolithe vertical drainé, un filtre à sable horizontal drainé peut être réalisé.

Le filtre à sable horizontal drainé est établi dans une fouille dont la pente est de 2% maximum, creusée d’au moins 0,50 mètre sous le niveau d’arrivée des effluents.

La répartition des effluents sur toute la largeur de la fouille est assurée, en tête, par une canalisation enrobée de graviers d’une granulométrie de type 10/40 millimètres ou approchant, dont le fil d’eau est situé à au moins 0,35 mètre du fond de la fouille. Si une alimentation gravitaire le permet, la distribution de l'eau dans les tuyaux d’épandage de chaque côté du regard de répartition, sera améliorée au moyen d'un dispositif d'alimentation par bâchées.

Le dispositif comporte successivement, dans le sens d’écoulement des effluents, des bandes de matériaux disposés perpendiculairement à ce sens, sur une hauteur de 0,35 mètre au moins et sur une longueur de 5,5 mètres :

- une bande de 1,20 mètre de gravillons fins d’une granulométrie de type 6/10 millimètres ou approchant ;

- une bande de 3 mètres de sables siliceux roulés de type 2/4 mm propres et ne contenant pas plus de 3 % de fines < 0,063 mm ;

- une bande de 0,50 mètre de gravillons fins à la base desquels est noyée une canalisation de reprise des effluents.

L’ensemble est recouvert d’un feutre imputrescible et de terre arable.

La largeur du front de répartition est de 8 mètres pour 4 équivalents-habitants et de 9 mètres pour 5 équivalents-habitants ; il est ajouté 1 mètre supplémentaire par équivalent-habitant pour les immeubles plus importants.

Autres dispositifs

Bac dégraisseur (prétraitement).

Le bac dégraisseur est destiné à la rétention des matières solides, graisses et huiles contenues dans les eaux ménagères. Dans le cas du traitement regroupé des eaux usées vannes et ménagères, l’installation d’un bac dégraisseur est facultative.

Le bac dégraisseur et les dispositifs d’arrivée et de sortie des eaux sont conçus de manière à éviter la remise en suspension et l’entraînement des matières grasses et des solides dont le dispositif a réalisé la séparation. Il est installé au plus près de l’habitation.

Le volume utile des bacs, volume offert au liquide et aux matières retenues en dessous de l’orifice de sortie, est au moins égal à 200 litres pour la desserte d’une cuisine ; dans l’hypothèse où toutes les eaux ménagères transitent par le bac dégraisseur, celui-ci a un volume au moins égal à 500 litres. Le bac dégraisseur peut être remplacé par la fosse septique toutes eaux mais ne peut en aucun cas se substituer à cette dernière.

Fosse chimique.

La fosse chimique est destinée à la collecte, la liquéfaction et l’aseptisation des eaux-vannes, à l’exclusion des eaux ménagères.

Elle est établie au rez-de-chaussée des immeubles.

Le volume de la chasse d’eau automatique éventuellement établie sur une fosse chimique ne dépasse pas 2 litres.

Le volume utile des fosses chimiques est au moins égal à 100 litres pour un immeuble comprenant jusqu’à 3 équivalents-habitants. Pour des immeubles plus importants, il est augmenté d’au moins 100 litres par équivalent-habitant supplémentaire.

La fosse chimique est agencée intérieurement de telle manière qu’aucune projection d’agents utilisés pour la liquéfaction ne puisse atteindre les usagers.

Les instructions du constructeur concernant l’introduction des produits stabilisants sont mentionnées sur une plaque apposée sur le dispositif.

Fosse d’accumulation.

La fosse d’accumulation est un ouvrage étanche destiné à assurer la rétention des eaux-vannes et de tout ou partie des eaux ménagères.

Elle est construite de façon à permettre leur vidange totale.

La hauteur du plafond est au moins égale à 2 mètres.

L’ouverture d’extraction placée dans la dalle de couverture a un minimum de 0,70 par 1 mètre de section.

Elle est fermée par un tampon hermétique, en matériau présentant toute garantie du point de vue de la résistance et de l’étanchéité.

Puits d’infiltration des eaux usées traitées.

Un puits d’infiltration ne peut être installé que pour effectuer le transit d’eaux usées ayant subi un traitement complet à travers une couche superficielle imperméable afin de rejoindre la couche sous-jacente perméable et à condition qu’il n’y ait pas de risques sanitaires pour les points d’eau destinés à la consommation humaine.

La surface latérale du puits d’infiltration est étanche depuis la surface du sol jusqu’à 0,50 mètre au moins au-dessous du tuyau amenant les eaux épurées. Le puits est recouvert d’un tampon.

La partie inférieure du dispositif présente une surface totale de contact (surface latérale et fond) au moins égale à 2 mètres carrés par équivalent-habitant.

Le puits d’infiltration est garni, jusqu’au niveau du tuyau d’amenée des eaux, de matériaux calibrés d’une granulométrie de type 40/80 ou approchant.

Les eaux usées épurées sont déversées dans le puits d’infiltration au moyen d’un dispositif éloigné de la paroi étanche et assurant une répartition sur l’ensemble de la surface, de telle façon qu’elles s’écoulent par surverse et ne ruissellent pas le long des parois.

Annexe 2

Protocole d’évaluation des performances épuratoires sur plate-forme d’essai

Procédure d’évaluation complète

1. Responsabilité et lieu des essais.

L’essai du dispositif de traitement est réalisé par un organisme notifié.

L’essai est réalisé dans les plates-formes d’essai de l’organisme notifié ou sur le site d’un utilisateur sous le contrôle de l’organisme notifié.

La sélection du lieu d’essai est à la discrétion du fabricant mais recueille l’accord de l’organisme notifié.

Sur le lieu choisi, l’organisme notifié est responsable des conditions de l’essai, qui satisfont à ce qui suit.

Sélection de la station et évaluation préliminaire :

Généralités :

Avant de commencer les essais, le fabricant fournit à l’organisme notifié les spécifications relatives à la conception des dispositifs de traitement ainsi qu’un jeu complet de schémas et de calculs s’y rapportant. Des informations complètes relatives à l’installation, à l’exploitation et aux spécifications de maintenance de l’installation sont également fournies.

Le fabricant fournit à l’organisme notifié les informations précisant la sécurité mécanique, électrique et structurelle de l’installation à soumettre à l’essai.

Installation et mise en service :

Le dispositif de traitement est installé de manière à représenter les conditions d’usage normales.

Les conditions d’essai, y compris les températures de l’environnement et des eaux usées, ainsi que la conformité au manuel fourni par le fabricant sont contrôlées et acceptées par le laboratoire. Le dispositif de traitement est installé et mise en service conformément aux instructions du fabricant. Le fabricant installe et met en service tous les composants du dispositif de traitement avant de procéder aux essais.

Instructions de fonctionnement et d’entretien en cours d’essai :

Le dispositif de traitement fonctionne conformément aux instructions du fabricant. L’entretien périodique est effectué en respectant strictement les instructions du fabricant. L’élimination des boues n’est opérée qu’au moment spécifié par le fabricant dans les instructions de fonctionnement et d’entretien. Tous les travaux d’entretien sont enregistrés par le laboratoire.

Pendant la période d’essai, l’accès des personnes autorisées est contrôlé par l’organisme notifié.

2. Programme d’essai.

Généralités :

Le tableau 1 décrit le programme d’essai. Ce programme comporte 12 séquences. Les prélèvements sont effectués une fois par semaine durant chaque séquence à partir de la séquence 2.

L’essai complet est réalisé sur une durée de (X + 44) semaines, X représentant la durée de mise en route du dispositif de traitement.

Tableau 1. ― Programmes d’essai

| N° séquence | Dénomination | Débit hydraulique nominal journalier QN | Nombre de mesures | Durée (semaine) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etablissement de la biomasse | 100 % | 0 | X (a) |
| 2 | Charge nominale | 100 % | 6 | 6 |
| 3 | Sous-charge | 50 % | 2 | 2 |
| 4 | Charge nominale ― coupure d'alimentation électrique 24 h (b) | 100 % | 6 | 6 |
| 5 | Contraintes de faible occupation | 0 % | 2 | 2 |
| 6 | Charge nominale | 100 % | 6 | 6 |
| 7 | Surcharge (c) | 150 % si QN 1,2 m³/j ; 125 % si QN ¹ 1,2 m³/j | 2 | 2 |
| 8 | Charge nominale ― coupure d'alimentation électrique 24 h (b) | 100 % | 6 | 6 |
| 9 | Sous-charge | 50 % | 2 | 2 |
| 10 | Charge nominale | 100 % | 6 | 6 |
| 11 | Surcharge à 200 % | 200 % | 4 | 4 |
| 12 | Stress de non-occupation | 0 % du 1er au 5e jour ; 100 % les 6e et 7e jours ; 0 % du 8e au 12e jour ; 100 % les 13e et 14e jours | 2 | 2 |
| (a) X est la durée indiquée par le fabricant pour obtenir une performance de fonctionnement normale. (b) Une coupure d'électricité de 24 heures est effectuée 2 semaines après le début de la séquence. (c) Une surcharge est exercée pendant 48 heures au début de la séquence. |  |  |  |  |

Débit hydraulique journalier :

Le débit journalier utilisé pour les essais est mesuré par l’organisme notifié. Il est conforme au tableau 2 avec une tolérance de ± 5 %.

Tableau 2. ― Modèle de débit journalier

| Période (en heures) | Pourcentage du volume journalier (%) |
| --- | --- |
| 3 | 30 |
| 3 | 15 |
| 6 | 0 |
| 2 | 40 |
| 3 | 15 |
| 7 | 0 |

L’introduction de l’effluent est opérée avec régularité sur toute la période d’essai.

Durée de mise en route du dispositif de traitement :

La durée de mise en route du dispositif de traitement correspond à la durée d’établissement de la biomasse, qui est indiquée par le fabricant. Cette durée est représentée par la valeur X mentionnée dans le tableau 1.

Cette valeur X est inférieure à 8 semaines, selon les conditions particulières préconisées par le fabricant.

Si le fabricant constate une défaillance ou une insuffisance du dispositif de traitement, celui-ci a la possibilité de modifier l’élément en cause, uniquement pendant la période d’établissement de la biomasse.

Conditions d’alimentation de pointe :

Une alimentation de pointe est réalisée une fois par semaine, exclusivement durant les séquences de charge nominale, conformément aux conditions indiquées dans le tableau 3. Cette alimentation n’est pas effectuée le jour de la coupure de courant.

En plus du débit journalier, une alimentation de pointe correspondant à un volume de 200 litres d’effluent en entrée est réalisée sur une période de 3 minutes, au début de la période où le débit correspond à 40 % du débit journalier.

Tableau 3. ― Nombre d’alimentations de pointe

| Débite hydraulique nominal QN | Nombre d’alimentations de pointe |
| --- | --- |
| QN ≤ 0,6 m³/j | 1 |
| 0,6 < QN ≤ 1,2 m³/j | 2 |
| 1,2 < QN ≤ 1,8 m³/j | 3 |
| QN > 1,8 m³/j | 4 |

Conditions de coupure de courant ou de panne technique :

Lorsque cela est applicable, un essai de coupure de courant simule une panne d’alimentation électrique ou une panne technique pendant 24 heures. Lors de cette coupure de courant, l’effluent en entrée de la station est maintenu au niveau du débit journalier.

Cet essai n’est pas effectué le jour utilisé pour le débit de pointe.

Lorsque le dispositif de traitement est équipé d’un dispositif électrique optionnel de vidange, l’essai est réalisé avec l’équipement.

3. Données à contrôler par l’organisme notifié.

Données à contrôler obligatoirement :

Les paramètres suivants sont contrôlés sur les effluents :

En entrée du dispositif de traitement :

- demande chimique en oxygène (DCO) et demande biochimique en oxygène en 5 jours (DBO5) ;

- matières en suspension (MES) ;

- température des eaux usées traitées.

En sortie de chaque étape de traitement intermédiaire le cas échéant :

- demande chimique en oxygène (DCO) et demande biochimique en oxygène en 5 jours (DBO5) ;

- matières en suspension (MES) ;

- température des eaux usées traitées.

En sortie du dispositif de traitement :

- demande chimique en oxygène (DCO) et demande biochimique en oxygène en 5 jours (DBO5) ;

- matières en suspension (MES) ;

- température des eaux usées traitées.

Sur l’ensemble du dispositif de traitement :

- température de l’air ambiant ;

- débit hydraulique journalier ;

- énergie consommée par le dispositif de traitement, en exprimant cette consommation par rapport à une unité de charge éliminée (kWh/kg de DCO éliminée) ;

- puissance installée ;

- production de boues en quantité de matières sèches (MS) (y compris les MES de l’effluent) et de matières volatiles sèches (MVS) en la rapportant à l’ensemble de la charge traitée pendant tout le programme d’essai :

- hauteur des boues mesurée à l’aide d’un détecteur de voile de boues, dans la fosse septique toutes eaux et/ou les dispositifs de traitement de décantation et stockage, à la fin de chaque séquence du programme d’essai ;

- volume et concentration moyenne des boues en matière brute, dans la fosse septique toutes eaux et/ou les dispositifs de décantation et stockage ;

- quantité totale de boues produites en quantité de matière sèche (MS) au cours du programme d’essai (boues stockées), y compris les MES rejetées avec l’effluent ;

- destination des boues vidangées de la fosse septique toutes eaux et/ou des dispositifs de décantation/stockage.

Données facultatives à contrôler à la demande du fabricant (notamment en cas de rejet dans des zones particulièrement sensibles)

A la demande du fabricant, les paramètres microbiologiques suivants peuvent également être mesurés sur les effluents, en entrée et en sortie du dispositif (sur échantillons ponctuels) :

- entérocoques ;

- Escherichia coli ;

- spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs ;

- bactériophages ARN-F spécifiques.

Méthodes d’analyse :

Les paramètres spécifiés sont analysés par un laboratoire d’analyses en utilisant les méthodes normalisées spécifiées dans le tableau 4.

Tableau 4. ― Méthodes d’analyse

| Paramètre | Méthode |
| --- | --- |
| DBO5 | NF ISO 5815 |
| DCO | NF ISO 6060 |
| MES | NF EN 872 |
| Energie consommée | Compteur électrique |
| Escherichia coli | NF EN ISO 9308-3 |
| Entérocoques | NF EN ISO 7899-1 |
| Bactériophages ARN-F spécifiques | NF EN ISO 10705-1 |
| Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs | NF EN 26461-1 |

Méthode de quantification de la production de boues :

Le niveau de boue atteint dans la fosse septique toutes eaux (mesure amont et aval, si possible) et/ou dans le(s) dispositif(s) de décantation et stockage des boues est mesuré à l’aide d’un détecteur de voile de boues à la fin de chaque séquence du programme d’essai et dès qu’une augmentation des MES est constatée en sortie d’une étape de traitement et/ou de l’installation. Cela permet de déterminer l’interface boues/liquide surnageant.

A la fin de la période d’essai, le niveau final de boues atteint dans tous les dispositifs est mesuré, puis l’ensemble de ce volume est homogénéisé par brassage et deux échantillons sont prélevés puis analysés pour connaître leur teneur en MS, MES et MVS.

La concentration moyenne des boues stockées dans chacun des dispositifs est calculée en moyennant les mesures de MS, MES et MVS et en les rapportant au volume de boues stocké avant brassage, ce qui permet d’appréhender la quantité totale de boues.

Si une vidange intermédiaire est nécessaire, la quantité de boues extraite est déterminée en suivant la même démarche. Cette quantité s’ajoute à celle mesurée en fin de programme d’essai.

La mesure de la production totale de boues pendant la période d’essai correspond à la somme de :

- la quantité de boues stockée, exprimée en kg de MS, MES et de MVS ;

- la quantité de MES évacuée avec l’effluent traité (exprimée en kg) calculée à partir des concentrations en MES mesurées dans l’effluent en sortie de traitement, multipliées par les volumes moyens rejetés au cours de chaque période du programme d’essai.

4. Echantillonnage des effluents.

Le laboratoire effectue les analyses sur des échantillons prélevés régulièrement sur 24 heures en entrée et sortie du dispositif de traitement, ce afin de connaître le rendement épuratoire.

La stratégie d’échantillonnage est basée sur le principe d’un échantillon moyen journalier réalisé proportionnellement au débit écoulé.

L’échantillonnage et l’analyse s’effectuent de la même manière en sortie des étapes de traitement, le cas échéant.

5. Expression des résultats des analyses.

Pour chaque séquence, tous les résultats d’analyse sont consignés et indiqués dans le rapport technique de l’organisme notifié, sous forme d’un tableau récapitulatif.

6. Caractéristiques des effluents en entrée de dispositif

Le dispositif de traitement est alimenté par des eaux usées domestiques brutes qui sont représentatives de la charge organique des eaux usées domestiques françaises. L’utilisation d’appareil de broyage sur l’arrivée des eaux usées est interdite.

Pour chaque paramètre suivi, la moyenne des 44 mesures de concentration d’entrée respecte les valeurs indiquées en tableau 5 devant être respectées en entrée du dispositif, en sortie d’une étape de traitement intermédiaire, le cas échéant, et en sortie du dispositif sont indiquées dans le tableau 5.

Un dégrillage est acceptable avant utilisation sous réserve qu’il ne modifie pas les caractéristiques des effluents alimentant le dispositif décrit dans le tableau 5.

Tableau 5. ― Caractéristiques des effluents en entrée du dispositif de traitement

|  | Entrée du dispositif de traitement |  |
| --- | --- | --- |
| Paramètre | Min. | Max. |
| DCO (mg/l) | 600 | 1 000 |
| DBO5 (mg/l) | 300 | 500 |
| MES (mg/l) | 300 | 700 |

7. Validation de l’essai et exploitation des résultats.

Les performances des dispositifs de traitement sont vérifiées en l’absence d'extraction des boues durant l'ensemble des douzes séquences qui composent les essais (y compris la période d’établissement de la biomasse). L’opérateur économique justifie l’absence de vidange des boues pendant la phase de test, auprès de l’organisme notifié. Dans le cas contraire, il sera considéré qu’une extraction de boues a eu lieu sauf si le dispositif agréé comporte un compartiment de stockage des boues dont le volume utile est au minimum de 3 mètres cubes jusqu'à 5 équivalents-habitants, auquel on ajoute 0,5 mètre cubes par équivalent-habitant supplémentaire arrondi au mètre cube supérieur. Le compartiment à l'amont immédiat du rejet ne peut pas être comptabilisé comme compartiment de stockage des boues.

Afin d’évaluer les performances d’un dispositif, une valeur dite Lsup est calculée pour chaque paramètre (MES et DBO5) par la formule : Lsup = m + 1.32 x s.

Où :

- m est la moyenne des mesures dans le rapport technique pour un paramètre (en mg/l),

- s est l’écart type des mesures dans le rapport technique pour un paramètre (en mg/l),

Les valeurs dites Lsup respectent les seuils maxima fixés par le tableau 6 ci-dessous.

Tableau 6. – Concentrations maximales en sortie du dispositif de traitement

| Paramètre | Concentration maximale |
| --- | --- |
| DBO5 (mg/l) | 35 |
| MES (mg/l) | 30 |

Par ailleurs, l’organisme notifié s’assure qu’aucune valeur individuelle mesurée en sortie de dispositif ne dépasse les valeurs rédhibitoires du tableau 7.

Tableau 7. – Concentrations maximales rédhibitoires

| Paramètre | Concentration maximale |
| --- | --- |
| DBO5 (mg/l) | 50 |
| MES (mg/l) | 85 |

Annexe 3

Procédure d’évaluation simplifiée

1. Validation des résultats d’essais fournis.

Les performances épuratoires du dispositif de traitement sont établies sur la base du rapport d’essai obtenu lors d’essais de type normatif ou rapports d’essais réalisés dans un Etat membre de l’Union européenne, dans un autre Etat signataire de l’accord sur l’EEE ou en Turquie.

Pour que la demande d’agrément soit prise en compte, le nombre de résultats d’essai est supérieur ou égal à 16 mesures et la moyenne des concentrations d'entrée sur au moins 16 mesures est comprise entre :

- 600 et 1 000 mg/l en DCO ;

- 300 et 500 mg/l en DBO5 ;

- 300 et 700 mg/l en MES.

Pour chacun des deux paramètres MES et DBO5, les résultats d’essai obtenus et portant sur une installation comprennent :

- la charge hydraulique et organique d’entrée ;

- la concentration en entrée ;

- la concentration en sortie ;

- les débits hydrauliques.

2. Exploitation des résultats.

Les performances des dispositifs de traitement sont vérifiées en l’absence d'extraction des boues durant l'ensemble des dix séquences qui composent les essais (y compris la période d’établissement de la biomasse).  L’opérateur économique justifie l’absence de vidange des boues pendant la phase de test, auprès de l’organisme notifié. Dans le cas contraire, il sera considéré qu’une extraction de boues a eu lieu sauf si le dispositif agréé comporte un compartiment de stockage des boues dont le volume utile est au minimum de 3 mètres cubes jusqu'à 5 équivalents-habitants, auquel on ajoute 0,5 mètre cubes par équivalent-habitant supplémentaire arrondi au mètre cube supérieur. Le compartiment à l'amont immédiat du rejet ne peut pas être comptabilisé comme compartiment de stockage des boues.

Afin d’évaluer les performances d’un dispositif, une valeur dite Lsup est calculée pour chaque paramètre (MES et DBO5) par la formule : Lsup = m + 1.34 x s.

Où :

- m est la moyenne des mesures dans le rapport technique pour un paramètre (en mg/l),

- s est l’écart type des mesures dans le rapport technique pour un paramètre (en mg/l),

Les valeurs dites Lsup respectent les seuils maxima fixés par le tableau 8 ci-dessous.

Tableau 8. – Concentrations maximales en sortie du dispositif de traitement

| Paramètre | Concentration maximale |
| --- | --- |
| DBO5 (mg/l) | 35 |
| MES (mg/l) | 30 |

Par ailleurs, l’organisme notifié s’assure qu’aucune valeur individuelle mesurée en sortie de dispositif ne dépasse les valeurs rédhibitoires du tableau 9.

Tableau 9. – Concentrations maximales rédhibitoires

| Paramètre | Concentration maximale |
| --- | --- |
| DBO5 (mg/l) | 50 |
| MES (mg/l) | 85 |

Annexe 4

Éléments minimaux à intégrer dans le rapport technique

Le rapport technique de l’organisme notifié est rédigé en français et contient au minimum les informations spécifiées ci-après :

- l’analyse critique des documents fournis par le pétitionnaire, en termes de mise en œuvre, de fonctionnement, de fiabilité du matériel et de résultats ;

- la durée de mise en route du dispositif de traitement (valeur X) et sa justification le cas échéant ;

- le bilan des investigations comprenant :

- la description détaillée du dispositif de traitement soumise à essai, y compris des renseignements concernant la charge nominale journalière, le débit hydraulique nominal journalier et les caractéristiques de l’immeuble à desservir (nombre d’équivalents-habitants) ;

- les conditions de mise en œuvre du dispositif de traitement lors de l’essai ;

- la vérification de la conformité du dimensionnement du dispositif de traitement et de ses composants par rapport aux spécifications fournies par le fabricant ;

- une estimation du niveau sonore ;

- les résultats obtenus durant l’essai, toutes les valeurs en entrée, en sortie des étapes de traitement et sortie du dispositif de traitement concernant des concentrations, charges et rendements obtenus ainsi que les valeurs moyennes, les écarts types des concentrations et des rendements pour la charge nominale et les charges non nominales présentées sous forme de tableau récapitulatif comportant la date et les résultats des analyses de l’échantillon moyen sur 24 heures ;

- la description des opérations de maintenance effectuées et de réparation effectuées au cours de la période d’essai, y compris l’indication détaillée de la production de boues et les fréquences d’élimination de celles-ci au regard des volumes des ouvrages de stockage et de la concentration moyenne mesurée à partir de deux prélèvements réalisés après homogénéisation. La production de boues sera également rapportée à la masse de DCO traitée au cours de la période d’essai. Si une extraction intermédiaire a dû être pratiquée pendant les essais, les concentrations et volumes extraits seront mesurés et ajoutés aux quantités restant dans les dispositifs de traitement en fin d’essai ;

- l’estimation de l’énergie électrique consommée durant la période d’essai rapportée à la masse de DCO traitée quotidiennement pour chaque séance du programme ;

- les descriptions de tout problème, physique ou environnemental survenu au cours de la période d’essai ; les écarts par rapport aux instructions d’entretien des fabricants sont consignés dans cette rubrique ;

- des informations précisant tout endommagement physique du dispositif de traitement survenu au cours de la période d’essai, par exemple colmatage, départ de boues, corrosion, etc. ;

- une information sur les écarts éventuels par rapport au mode opératoire d’essai ;

- une analyse des coûts du dispositif de traitement sur quinze ans (entretien, exploitation) à partir des données fournies par le fabricant ;

- un tableau ou grille associant de façon explicite les dimensions des ouvrages (volumes, surface, puissance, performances, ...) en fonction de la charge nominale à traiter pour l’ensemble des éléments constitutifs d’un type de fabrication.

Annexe 5

Éléments constitutifs du dossier de demande ou de renouvellement d’agrément des dispositifs de traitement

Tableau 10. – Contenu du dossier de demande ou de renouvellement d’agrément

| Contenu du dossier | Procédure d’évaluation complète | Procédure d’évaluation simplifiée | Procédure de renouvellement de l’existant |
| --- | --- | --- | --- |
| L'identité du demandeur et la dénomination commerciale réservée à l'objet de la demande. | X | X | X |
| Les réglementations et normes auxquelles l'installation ou ces dispositifs de traitement sont conformes, les rapports d'essais réalisés et le certificat de conformité obtenu, le cas échéant, dans un Etat membre, dans un autre Etat signataire de l'accord sur l'EEE ou en Turquie, la procédure d'évaluation ainsi que toute autre information que le demandeur juge utile à l'instruction de sa demande, afin de tenir compte des contrôles déjà effectués et des approbations déjà délivrées dans un Etat membre, dans un autre Etat signataire de l'accord sur l'EEE ou en Turquie. |  | X | X |
| Le rapport d'essai du marquage CE, le cas échéant, s'il a été obtenu, précisant notamment les modalités de réalisation des essais et tous les résultats obtenus en entrée et sortie du dispositif de traitement. | X | X | X |
| Les spécifications relatives à la conception de l'installation et aux procédés ainsi qu'un jeu complet de schémas et de justifications du dimensionnement. Les informations complètes relatives au transport, à l'installation, à l'exploitation et aux spécifications de maintenance du dispositif de traitement sont également fournies. | X | X | X |
| La règle d'extrapolation aux dispositifs de traitement de capacités supérieures ou inférieures à celles du dispositif de traitement de base et ses justifications. | X | X | X |
| Les informations relatives à la sécurité mécanique, électrique et structurelle du dispositif de traitement à soumettre à l'essai. | X | X | X |
| La description du processus de traçabilité des dispositifs de traitement et des composants du dispositif de traitement. | X | X | X |
| La notice d'utilisation, rédigée en français, prévue à l'article 16 du présent arrêté. | X | X | X |
| L’avis au journal officiel de l’agrément en cours de validité. |  |  | X |
| La justification de l’absence de vidange des boues pendant la phase test conformément à l’article 7 du présent arrêté | X | X | X |
| Le cas échéant, la revendication que le dispositif de traitement peut traiter les eaux ménagères conformément à l’article 3 du présent arrêté | X | X | X |

La notice d’utilisation comporte les informations essentielles suivantes :

Concernant les modalités de la mise en œuvre de l’installation :

- la description synthétique (principe et fonctionnement) du dispositif de traitement et représentation schématique ;

- les caractéristiques techniques du dispositif de traitement (matériau, équipements, dimensions) ;

- sous la forme d’un schéma, les préconisations de mise en œuvre établies par le fabricant (pose en conditions normales, contraintes d’installation liées à la topographie et à la nature du terrain, branchements électriques, branchements hydrauliques, modalités de ventilation et d’évacuation des effluents) ;

- les règles du dimensionnement des différents éléments de l’installation en fonction des caractéristiques de l’immeuble et/ou du nombre d’usagers desservis ;

- les consignes de sécurité lors de la mise en œuvre de l’installation.

Concernant les modalités d’utilisation :

- les réglages au démarrage, à intervalles réguliers et lors d’une utilisation par intermittence ;

- les conditions d’utilisation notamment la fréquence et les procédures à suivre en cas de dysfonctionnement ;

- les usages (utilisation en maison principale ou résidence secondaire) ;

- les précautions nécessaires afin de ne pas altérer le fonctionnement de l’installation (notamment la liste des principaux produits susceptibles d’affecter les performances épuratoires) ou ne pas détruire des éléments de l’installation. Les préconisations d’exploitation sont en cohérence avec les usages usuels dans les immeubles à usage d’habitation individuels.

Concernant les modalités d’entretien et de maintenance de l’installation :

- les prescriptions d'entretien, et de maintenance des équipements, notamment leurs fréquences ;

- les prescriptions de vidange (production de boues, fréquence de vidange, hauteur de boues nécessitant une vidange) ;

- les informations relatives à la sécurité des personnes notamment en cas d’intervention pour l’entretien, la maintenance ou la vidange de l’installation et la sécurité structurelle et électrique ;

- les informations sur la manière d’accéder et de procéder à un prélèvement d’échantillon représentatif de l’effluent traité en toute sécurité et sans nuire au fonctionnement de l’installation ;

- une analyse des coûts de fonctionnement et d’entretien de l’installation en lien avec les fréquences de vidange, d’entretien et de maintenance des équipements évaluées.

Les fabricants s’assurent que les informations essentielles sont complétées au minimum par les informations complémentaires suivantes :

- les modalités du service après-vente pour garantir un bon fonctionnement en continu du dispositif de traitement (coordonnées, disponibilité ou non de pièces détachées, délai de remplacement en cohérence avec les conditions de l’essai d’efficacité de traitement) ;

- la consommation électrique et le niveau de bruit, le cas échéant ;

- la destination des équipements de l'installation en fin de vie (possibilité de recyclage le cas échéant) ;

- une partie réservée à l'entretien permettant d'inscrire la date, la nature et les coordonnées de la personne ayant réalisé les vérifications et les opérations d’entretien, y compris la vidange réalisée par une personne agréée. D’autres informations complémentaires peuvent figurer dans le guide, à condition que ces dernières ne remettent pas en cause les critères essentiels.